北京华靳制药有限公司制剂车间（果糖二磷酸钠口服液复配）项目

竣工环境保护验收意见

2019年12月20日，北京华靳制药有限公司根据北京华靳制药有限公司制剂车间（果糖二磷酸钠口服液复配）项目竣工环境保护验收监测表，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，通过组织成立验收组，采用现场检查、查阅资料、召开验收会的方式对本项目进行自主验收，经讨论提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地址为北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区兴谷路6号，属于新建项目。项目总投资8786万元，总占地面积20234.64m2，总建筑面积7259.83 m2，共计75种设备，年生产果糖二磷酸钠口服液6000万支。本项目员工120人，日工作小时为8小时，年工作天数为251天。

（二）建设过程及环保审批情况

中国肉类食品综合研究中心于2017年6月编制《北京华靳制药有限公司制剂车间（果糖二磷酸钠口服液复配）项目环境影响报告表》，于2017年8月1日取得北京市平谷区环境保护局对“北京华靳制药有限公司制剂车间（果糖二磷酸钠口服液复配）项目”环境影响报告表的批复（京平环保审[2017]106号），项目于2017年9月开工建设，2019年6月进行调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资8786万元，环保投资375万元，占项目总投资的4.27%。

（四）验收范围

本次验收针对北京华靳制药有限公司制剂车间（果糖二磷酸钠口服液复配）项目。

# 二、工程变动情况

本项目与环评阶段对比，建设项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生改变。

- 环评阶段总投资7475万元，环保投资361万元，年工作天数260天；实际建设总投资8786万元，环保投资375万元，年工作天数251天。

- 环评中的外排废水主要为锅炉定期排水、纯水制备浓水、工艺中反渗透浓缩水、清洗设备水、车间地面擦洗水和生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入厂区自建污水处理站处理；生产废水中反渗透浓缩水、清洗设备水、车间地面擦洗水需先进行脱磷处理，再与其他废水混合后进入厂区自建污水处理站处理，最终进入洳河污水处理厂处理，实际外排废水主要为锅炉定期排水、纯水制备浓水、工艺中反渗透浓缩水、清洗设备水、车间地面擦洗水和生活污水，生产废水中反渗透浓缩水需先进行脱磷处理，再与其他废水混合后进入厂区自建污水处理站处理，最终进入洳河污水处理厂处理。

- 环评中恶臭经光催化除臭装置净化后，经3米排气筒排放，实际建设恶臭气体经UV光氧净化装置净化后由12米排气筒排放。

- 环评中实验室废气，经排风通道引至活性炭吸附装置净化处理后经7米高排气筒排放，实际建设实验室废气经排风通道引至活性炭吸附装置净化处理后经23米高排气筒排放。

- 环评中检验台60个、冰箱1台、空调2台；实际检验台62个、冰箱3台、空调3台。

- 环评中配液及添加辅料时会产生的粉尘，在投料工序采取遮蔽、设置防尘罩等措施，防止粉尘产生；车间内设有完整的空调通风和循环过滤系统，使车间的尘、菌浓度达到所规定的洁净等级，故投料环节所产生的极少量粉尘不会排放到外环境中，实际建设配液及添加辅料时产生的粉尘、氯化氢气体，集尘罩收集经酸气回收塔净化后由18米高排气筒排放。

以上均不属于重大变更。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

①本项目配液及添加辅料时会产生的粉尘、氯化氢气体，集尘罩收集经酸气回收塔净化后由18米高排气筒排放；②本项目燃气锅炉废气设置低氮燃烧器，经15米排气筒排放；③本项目污水处理站产生的恶臭气体经UV光氧净化装置净化后由12米排气筒排放；④本项目实验室废气经排风通道引至活性炭吸附装置净化处理后经23米高排气筒排放；⑤本项目设置移动式有机废气处理装置（内置活性炭净化装置），对含乙醇废气进行收集并净化处理。

（二）废水

本项目外排废水主要为锅炉定期排水、纯水制备浓水、工艺中反渗透浓缩水、清洗设备水、车间地面擦洗水和生活污水，生产废水中反渗透浓缩水需先进行脱磷处理，再与其他废水混合后进入厂区自建污水处理站处理，最终进入洳河污水处理厂处理。洗瓶水回用于厂区绿地浇洒、其余排雨水管网。

（三）噪声

本项目运营期产生的噪声主要为生产设备运转产生的噪声，采取低噪声设备、减振、墙体隔声等措施降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目一般工业固废：污泥统一收集后定期委托有资质单位运输并处理（目前未产生）；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；危险废物（生产过程中产生的原料包装袋，废包装桶，废活性炭，不合格产品，实验室废液、少量强酸、强碱及器皿初期冲洗水等）暂存于危废暂存间内定期由北京金隅红树林环保技术有限责任公司收运处理。

# 四、环境保护设施调试效果

# 在本项目验收检测期间，生产设备及污染防治设施运行正常。污染物排放情况如下：

- 废气

# 检测结果表明，本项目燃气锅炉中各项污染物监测值满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中相应的标准限值，其余工艺废气中各项污染物监测值满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相应标准限值。

- 废水

# 检测结果表明，本项目外排废水水质监测值满足北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值。

- 厂界噪声

# 本项目无夜班作业，检测结果表明，东、南厂界昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，其余两侧监测值满足4类标准限值。

- 固体废物

# 本项目一般固体废物和危险废物得到合理处置，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）的要求。

- 污染物排放总量

# 本项目污染物排放总量（除颗粒物之外）均满足环评批复的要求。原环评颗粒物总量预测有误。

# 五、工程建设对环境的影响

# 验收监测结果表明，本项目废气、废水和厂界噪声均符合相应的排放标准限值要求，固体废物能得到合理处置。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施，符合竣工环保验收规定，项目通过竣工环境保护验收。

# 七、后续要求

- 本项目通过竣工环境保护验收后，应进一步加强环保设施管理和维护，确保环保设施稳定运行。

- 加强员工的环保培训，增强环保意识。

- 加强工艺废水除磷设施的监控。

# 八、验收人员信息（名单附后）

验收工作组：

北京华靳制药有限公司

2019年12月20日